## 实验室安全隐患整改验收清单
附件1
茅台学院实验室安全隐患整改清单 系部负责人签字（盖章）： 时间： 2023 年 7 月 26 日
序号 | 隐患地点 | 隐患描述 | 检查人员 | 检查时间 | 整改单位 | 整改责任人 | 整改时限 | 整改结果 | 验证人 | 验证时间 | 现场图片 |  | 备注
茅台学院实验室安全隐患整改清单 系部负责人签字（盖章）： 时间： 2023 年 7 月 26 日 现场图片: 整改前 | 整改后
1 | B1-307 | 实验室内地面纸箱太多，有起火隐患。 | 王兴艳、李坚、黄林川 | 2023.07.26 | 酿酒工程自动化系 | 母应坤 | 2023.08.03
2 | B2-215 | 实验室内摇床设备上放置闲置用品 | 王兴艳、李坚、黄林川 | 2023.07.26 | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.08.03
3 | B2二楼右侧走廊尽头 | 大量纸箱与泡沫堆积堵塞通道，有消防隐患 | 王兴艳、李坚、黄林川 | 2023.07.26 | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.08.03
4 | B2-214 | 实验室堆积过多纸箱与泡沫，有消防隐患 | 王兴艳、李坚、黄林川 | 2023.07.26 | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.08.03
5 | B2-213 | 实验室堆积过多纸箱与泡沫，有消防隐患 | 王兴艳、李坚、黄林川 | 2023.07.26 | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.08.03
6 | B2-212 | 实验室堆积过多纸箱与泡沫，有消防隐患 | 王兴艳、李坚、黄林川 | 2023.07.26 | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.08.03
7 | B2-208 | 实验室堆积过多纸箱与泡沫，有消防隐患 | 王兴艳、李坚、黄林川 | 2023.07.26 | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.08.03
8 | B2-205 | 实验室堆积过多纸箱与泡沫，有消防隐患，消防沙桶内装有烟头与垃圾 | 王兴艳、李坚、黄林川 | 2023.07.26 | 食品科学与工程系 | 马丽娜 | 2023.08.03
9 | B2-301 | 杂物遮挡消防器材 | 王兴艳、李坚、黄林川 | 2023.07.26 | 食品科学与工程系 | 马丽娜 | 2023.08.03
10 | B2-309 | 实验室冰箱冷冻层放置玻璃仪器 | 王兴艳、李坚、黄林川 | 2023.07.26 | 食品科学与工程系 | 马丽娜 | 2023.08.03
11 | B2-317 | 实验室内纸箱堆积未处理，气瓶未固定 | 王兴艳、李坚、黄林川 | 2023.07.26 | 资源环境系 | 夏伟 | 2023.08.03
12 | B2-416 | 杂物遮挡消防器材 | 王兴艳、李坚、黄林川 | 2023.07.26 | 实验实训教学中心 | 黄胥锐 | 2023.08.03
13 | B2-413 | 灭火器没有外壳，并且被移动出划分区域 | 王兴艳、李坚、黄林川 | 2023.07.26 | 实验实训教学中心 | 黄林川 | 2023.08.03
14 | B2-411 | 实验室堆积过多纸箱与泡沫，有消防隐患 | 王兴艳、李坚、黄林川 | 2023.07.26 | 酿酒工程系 | 胡智慧 | 2023.08.03
15 | B2-507 | 实验室内气瓶未固定 | 王兴艳、李坚、黄林川 | 2023.07.26 | 实验实训教学中心 | 吉庆 | 2023.08.03